附件

医院精密空调采购项目报价表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 空调品种 | 参数 | 费用 | 要求 |
| 精密空调（17.5KW）1台 |  |  |  |
| 精密空调（35KW）1台 |  |  |  |
| 移机（17.5KW）1台 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

一、基本要求

1、医技楼精密空调要求

数量：一台 预算 万

1）★送风方式：下送风；  
2）★总冷量 ≥17.5kw,显冷量≥17.5kw，恒温恒湿；  
3）压缩机类型：涡旋式压缩机；  
4）适应制冷剂：环保制冷剂；  
5）室内风机送风量：≥4000m3/h；

6）加湿性能：≥3kg/h。

7）加热性能：≥3.5kw  
8）具有大容量的故障报警记录储存的功能，具有自动保护、自动恢复、自动重启动等功能。

9）★涡旋式压缩机

10）控制精度：具有较高的控制精度，温度控制精度为±1℃，湿度控制精度为±5%RH；  
11）室内风机：直联离心风机。

12）室外风机：室外风机叶片为全金属材质。

2、儿科大楼精密空调要求

数量：一台 预算 万

1. ★送风方式：下送风；  
   2）★总冷量 ≥35kw,显冷量≥34kw，恒温恒湿；  
   3）压缩机类型：涡旋式压缩机；  
   4）适应制冷剂：环保制冷剂；  
   5）★标配室内风机：EC风机；  
   6）★室内风机送风量：≥8000m3/h；

7）加热性能：加热器功率≥6KW

8）加湿性能：最大加湿量≥5KG/H；

9）室外风机叶片应为全金属材质

二、供应商的资质要求：

1. 投标产品通过[中国质量认证中心](https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E8%B4%A8%E9%87%8F%E8%AE%A4%E8%AF%81%E4%B8%AD%E5%BF%83/2107771" \t "https://baike.baidu.com/item/%E8%8A%82%E8%83%BD%E4%BA%A7%E5%93%81%E8%AE%A4%E8%AF%81/_blank)的节能产品认证。

2. 供应商需具有“中国制冷空调设备维修安装企业”资质，同时在四川区域具备售后服务机构（需提供营业执照复印件盖章证明），以保证设备安装和售后服务的质量。提供相应证书复印件并加盖制造商鲜章，原件备查。

3. 投标产品需具备CRAA产品认证。

三、安装要求

安装范围：包含室内室外机主机的安装，交流引入的安装，室外机水泥基础，给排水管路，空调管路等；

提供免费安装服务；

提供安装辅材，不限于制冷剂、铜管、水管、交流线缆等；

★为实现新更换的空调达到现有实时监控的目的，要求安装在医技楼的精密空调接入现有动环监控系统（提供原有动环厂家的技术服务支持证明文件或授权文件）；

四、其它要求：

1. ★质保：安装验收合格后原厂质保1年；

2. ★承诺提供7\*24小时应急服务，供应商提供维护人员电话，姓名。硬件故障时，4小时之内到达现场维修处理。6小时内无法解决的，需提供备用设备以及协助医院进行机房降温等安全事宜。

3. ★空调交付使用后，质保期内每季度提供一次免费上门巡检服务并出具巡检报告。