## B.1 工程项目招标控制价封面(封-2)
| 资阳市第一人民医院传染病医院住院楼负压病房等特殊科室净化系统设备采购及配套安装服务医疗专项工程-设备部分 | 工程
专业设备
招 标 人:
（单位盖章）
造价咨询人:
(单位盖章)
封-2

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)含定额人工费【~
分部分项工程量清单与计价表
工程名称： |  | 资阳市第一人民医院传染病医院住院楼负压病房等特殊科室净化系统设备采购及配套安装服务医疗专项工程-设备部分\资阳市第一人民医院传染病医院住院楼负压病房等特殊科室净化系统设备采购及配套安装服务医疗专项工程【空调风系统】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程 数量
1 | 030108001001 |  | 医用洁净型新风空气处理机组RAU-801 | 1、名称：医用洁净型新风空气处理机组RAU-801 2、机组参数：送风量：2000m³/h、新风量：2000m³/h、制冷量：31kw、制热量：22kw、机外余压：500pa 3、机组段位：新风、风机、初、中效过滤、直膨段、出风段 4、直膨式空调机组，含室外机 5、机组安装方式：落地、含减震器 6、其他：含设备的采购、设备运输分段到货、现场拆装、需专业厂家密封处理及检测、安装及单机试运转调试；其他满足设计及规范要求 | 台 | 1
2 | 030108001002 |  | 医用洁净型新风空气处理机组MAU-801 | 1、名称：医用洁净型新风空气处理机组MAU-801 2、机组参数：送风量：7800m³/h、新风量：7800m³/h、制冷量：137kw、制热量：84kw、再热量：12kw、加湿量：45kg/h、机外余压：500pa 3、机组段位：新风、风机、初、中、亚高效过滤、直膨段、电再热段、加湿、出风段 4、直膨式空调机组，含室外机 5、机组安装方式：落地、含减震器 6、其他：含设备的采购、设备运输分段到货、现场拆装、需专业厂家密封处理及检测、安装及单机试运转调试；加湿段为空段、预留接水盘；其他满足设计及规范要求 | 台 | 1
3 | 030108001003 |  | 医用洁净型新风空气处理机组MAU-802 | 1、名称：医用洁净型新风空气处理机组MAU-802 2、机组参数：送风量：5200m³/h、新风量：5200m³/h、制冷量：92kw、制热量：56kw、再热量：7.5kw、加湿量：35kg/h、机外余压：500pa 3、机组段位：新风、风机、初、中、亚高效过滤、直膨段、电再热段、加湿、出风段 4、直膨式空调机组，含室外机 5、机组安装方式：落地、含减震器 6、其他：含设备的采购、设备运输分段到货、现场拆装、需专业厂家密封处理及检测、安装及单机试运转调试；加湿段为空段、预留接水盘；其他满足设计及规范要求 | 台 | 1
4 | 030108001004 |  | 医用洁净型新风空气处理机组MAU-803 | 1、名称：医用洁净型新风空气处理机组MAU-803 2、机组参数：送风量：9500m³/h、新风量：9500m³/h、制冷量：167w、制热量：102kw、再热量：13.5kw、加湿量：45kg/h、机外余压：500pa 3、机组段位：新风、风机、初、中、亚高效过滤、直膨段、电再热段、加湿、出风段 4、直膨式空调机组，含室外机 5、机组安装方式：落地、含减震器 6、其他：含设备的采购、设备运输分段到货、现场拆装、需专业厂家密封处理及检测、安装及单机试运转调试；加湿段为空段、预留接水盘；其他满足设计及规范要求 | 台 | 1
5 | 030503001005 |  | 空调自动控制系统 | 1、名称：空调自动控制系统 2、配置：一体化组合(强弱电）系统控制柜、可编程控制器、信号卡、扩展模块、7寸触摸屏、管道式温湿度传感器、初/中效压差开关、亚高效压差开关、缺风压差开关、电动风阀执行器、变频器(含面盘)等，整套控制线路。 3、安装方式：落地安装 4、其他：含设备的采购、箱式车运、运输及存放时防水、防潮、防尘、抗挤压、安装及单机试运转调试；满足设计及规范要求 | 台 | 4
6 | 030404001006 |  | 15寸多功能控制面板 | 1、名称：15寸多功能控制面板 2.型号：液晶面板，空调系统启停、监控，温湿度显示及控制，高效过滤网堵塞报警；与室内空调配套使用，不锈钢边框制作 3.安装方式：嵌墙安装 4.其他：含设备的采购、箱式车运、运输及存放时防水、防潮、防尘、抗挤压、安装及单机试运转调试；满足设计及规范要求 | 台 | 1
7 | 030108001007 |  | 多联机室内机 | 1.名称：多联机室内机 2.基本参数：制冷量：2.8kw，制热量:3.2kw，含线控器 3.单机试运转要求：满足设计、施工规范要求、相关规范图集 4.其他：含设备的采购、运输、安装及单机试运转调试 | 台 | 7
8 | 030108001008 |  | 多联机室内机 | 1.名称：多联机室内机 2.基本参数：制冷量：4.5kw，制热量:5kw，含线控器 3.单机试运转要求：满足设计、施工规范要求、相关规范图集 4.其他：含设备的采购、运输、安装及单机试运转调试 | 台 | 4
9 | 030108001009 |  | 多联机室内机 | 1.名称：多联机室内机 2.基本参数：制冷量：5.6kw，制热量:6.3kw，含线控器 3.单机试运转要求：满足设计、施工规范要求、相关规范图集 4.其他：含设备的采购、运输、安装及单机试运转调试 | 台 | 1
10 | 030108001010 |  | 多联机室外机 | 1.名称：多联机室外机 2.基本参数：制冷量：33.5kw，制热量:37.5kw,功率：8.58kW，额定电压：380V/50Hz 3.单机试运转要求：满足设计、施工规范要求、相关规范图集 4.其他：含设备的采购、运输、安装及单机试运转调试 | 台 | 1
11 | 030113004012 |  | 电极式加湿器 | 1、名称：电极式加湿器 2、规格：35kg/h； 3、加湿使用环境：温度t=1-40℃，湿度φ=10-80％，额定电压：380V/50Hz。 4.其他：含设备的采购、运输、安装及单机试运转调试；满足设计及规范要求 | 台 | 1
12 | 030113004013 |  | 电极式加湿器 | 1、名称：电极式加湿器 2、规格：45kg/h； 3、加湿使用环境：温度t=1-40℃，湿度φ=10-80％，额定电压：380V/50Hz。 4.其他：含设备的采购、运输、安装及单机试运转调试；满足设计及规范要求 | 台 | 2
13 | 030108001014 |  | 等离子体空气净化消毒机 | 1、名称：等离子体空气净化消毒机 2、设备参数：风量800m³/h，功率小于130w 3、安装方式：吊装、含设备支架及减振装置 4、其他：含设备的采购、运输、安装及单机试运转调试；满足设计及规范要求 | 台 | 2
14 | 030701003020 |  | 医用洁净型负压排风机组 | 1、名称：排风机组 2、设备参数：风量:2500m³/h，余压:600pa, 3、安装方式：吊装、含设备支架及减振装置 4、其他：含设备的采购、运输、安装及单机试运转调试；满足设计及规范要求 | 台 | 2
15 | 030701003021 |  | 医用洁净型负压排风机组 | 1、名称：排风机组 2、设备参数：风量:3500m³/h，余压:600pa, 3、安装方式：吊装、含设备支架及减振装置 4、其他：含设备的采购、运输、安装及单机试运转调试；满足设计及规范要求 | 台 | 1
16 | 030701003022 |  | 医用洁净型负压排风机组 | 1、名称：排风机组 2、设备参数：风量9000m³/h，余压600pa 3、安装方式：吊装、含设备支架及减振装置 4、其他：含设备的采购、运输、安装及单机试运转调试；满足设计及规范要求 | 台 | 1
17 | 030701003023 |  | 医用洁净型负压排风机组 | 1、名称：排风机组 2、设备参数：风量10000m³/h，余压600pa 3、安装方式：吊装、含设备支架及减振装置 4、其他：含设备的采购、运输、安装及单机试运转调试；满足设计及规范要求 | 台 | 1
18 | 030108001024 |  | 医用低噪音型管道风机 | 1、名称：医用低噪音型管道风机 2、设备参数：风量200m³/h，余压200pa 3、安装方式：吊装、含设备支架及减振装置 4、其他：含设备的采购、运输、安装及单机试运转调试；满足设计及规范要求 | 台 | 3
19 | 030108001025 |  | 医用低噪音型管道风机 | 1、名称：医用低噪音型管道风机 2、设备参数：风量500m³/h，余压200pa 3、安装方式：吊装、含设备支架及减振装置 4、其他：含设备的采购、运输、安装及单机试运转调试；满足设计及规范要求 | 台 | 1
合 计